# 附表1.

| 水泥窑数 | 条 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥窑实际产量 | t/d | 5700＋5700 | 5800+5800 | 5530 | 6000～6300 | 5450～5800 | 5500～5800 | 2×（5500～5800） |
| 电站投产日期 | － | 07年11月 | 08年6月 | 06年9月/ 07年2月 | 09年3月 | 08年10月 | 09年4月 | 09年5月 |
| 发电功率统计时间 | － | 08年5月 | 08年11月 | 08年6月 | 09年4月 | 08年10～11月 | 09年4月 | 09年5月 |
| 窑尾预热器废气温度 | ℃ | 330～345 | 335～360 | 330～360 | 330～350 | 325～330 | 330～340 | 325～330 |
| 锅炉总金属重量 | t | 约2×900 | 约2×820 | 约2×860 | 约820 | 约1360 | 1360吨 | 1360吨 |
| 汽轮机组台数 | 台 | 两窑一机 | 两窑一机 | 一窑一机 | 一窑一机 | 一窑一机 | 一窑一机 | 二窑一机 |
| 汽轮机组装机容量 | MW | 18 | 18 | 6.5+6.5 | 9 | 11.5 | 11.5 | 23 |
| 汽轮机主进汽参数 | Mpa-℃ | 1.25-305 | 0.689-312 | 1.6-350 | 0.689-312 | 2.29-370 | 2.29-370 | 2.29-370 |
| 汽轮机补汽参数 | Mpa-℃ | 不补汽 | 0.14-饱和 | 0.35-155 | 0.14-饱和 | 0.2-150 | 0.2-150 | 0.2-150 |
| 日发电量 | 万度 | 22.39～33.2 | 31.12～33.6 | 34～36.7 | 15.43～21.06 | 21.2～26.35 | 21.7～24.16 | 21.5～25.3 |
| 日供电量 | 万度 | 20.9～31.27 | 28.9～30.5 | 31.3～34 | 13.7～19.05 | 19.72～24.72 | 20.18～22.6 | 20.06～23.47 |
| 实际日平均发电功率 | MW | 9.33～13.83 | 13.00～14.00 | 14.1～15.3 | 6.43～8.78 | 8.83～10.98 | 9.04～10.07 | 8.96～10.54 |
| 实际日平均供电功率 | MW | 8.71～13.03 | 11.70～12.70 | 13～14.1 | 5.71～7.94 | 8.22～10.23 | 8.41～9.41 | 8.4～9.78 |
| 电站自用电率 | % | 5.8～6.7 | 9.0～9.8 | 7.2～7.5 | 9.5～11.2 | 6.2～7.0 | 6.0～7.0 | 6.8～7.2 |
| 实际吨熟料发电量 | KWh/t | 21.7～32.2 | 26.9～29.0 | 30.7～33.2 | 25.7～33.4 | 38.9～42.3 | 39.4～41.7 | 39.0～43.6 |
| 设计计算吨熟料发电量 | KWh/t | 35～37 | 36～38 | 26～28 | 36～38 | 38～42 | 38～42 | 38～42 |